Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от «   «_____________2013г. № _____

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №  56 по ул. Серафимовича,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 56

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1961

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1998 г.- 54%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1228  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  346,9  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  230,9кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  29,4 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 275,8 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | в 1994 г. частичная замена сваи, гниль , коробление. Износ 55% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Выпучивание стен и прогибы. Глубокие трещины, промерзание в углах. Износ 50 % |
| 3. перегородки | дощатые | Износ 50% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Трещины, следы увлажнения. Износ 50% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным стропилам | Отколы ,трещины, протечки, ослабление креплений. Износ 45% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Прогибы, просадки, трещины Износ 55%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Гниль, древесина расслаивается. Обвязка полотен повреждена. Износ 55% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Загрязнение и потемнения окрасочного слоя. Выпучивание штукатурки. Износ 50% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети нет | Износ 60% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали от колонок центральное от баллонов кирпичные, оштукатуренные | Трещины в штукатурке, дымление. Износ 60% |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Гниль, перила расшатаны. Износ 60% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                                   Белов А.В.

«____»_______________________2013 г.