Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от «   «_____________2012г. № _____

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 80 корп. 1 по ул. Володарского,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск,ул. Володарского, д. 80 корп.1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1964

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2012 г.- 68%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1844 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  555,6    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  380,5  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  42 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  421,2 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя, разрушение, гниль, были установлены городки, но они утратили несущую способность. износ 80% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Деформация стен, нарушение жесткости сруба, гниль, обшивка покоробилась. Износ 65 % |
| 3. перегородки | дощатые | Износ 65% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленное, оштукатуренные | Трещины. следы сырых пятен, прогибы. Износ 65% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Сколы, повреждения шифера. Износ 70% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Перекос, гниль, изломы досок, разрушения пола первого этажа Износ 65%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Перекос рам, гнарыиль подоконной доски Перекос, гниль, повреждения филенок, двери не закрываются. Износ 70% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Выпучивание трещины в штукатурке, загрязнение, шелушение, потемнение окрасочного слоя. Износ 70% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети | Износ 70% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное от баллонов от ТЭЦ | Ослабление сальниковых набивок |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Стертости в ходовых местах, крыльца на грани разрушения, трещины, зыбкость. Износ 65%. |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                                  Белов А.В.

«____»_______________________2013 г.