Приложение  к документации

о проведении открытого конкурса                                                                                                         УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от _______2014 г. №___

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 65 по ул. Учительская,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Учительская, д.65

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1992-2006

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2004 г.- 6%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1783 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  553,9 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  492,7 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) 65,7 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка;

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| 3. перегородки | деревянные |  |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные |  |
| 5. крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам |  |
| 6. Полы | Дощатые |  |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые |  |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное центральное центральное |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.